Priekšizpētes veikšana iepirkumam

- „Katlu mājas „Bebrenes Tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana”

- iepirkuma identifikācijas Nr. ORN2014/2 KF

Iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas  fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma apakšaktivitātes 3.5.2.1.1. „Pasākumi centralizētās  siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu finansējuma

[Uzņēmuma nosaukums]

Ilūkstē 2014

|  | IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ |  |
| --- | --- | --- |

2014.gada __. augustā  [uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, jur.adrese] (turpmāk – Pretendents) iesniedz informāciju SIA ORNAMENTS (turpmāk – Pasūtītājs) par  līgumcenu iepirkuma priekšizpētē.

KATLU MĀJAS BŪVNIECĪBAS DARBI

| Nr.p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ZEMES DARBI |  |  |
| 2 | Augsnes virskārtas noņemšana | m2 | 143,00 |
| 3 | Mehanizēta grunts izstrāde pamatu izbūvei | m3 | 73,56 |
| 4 | Tas pats,ar rokām | m3 | 3,68 |
| 5 | Grunts pārvietošana uzbērumā | m3 | 77,24 |
| 6 | Grunts atpakaļaizbēršana pēc pamatu izbūves ar pievestu smilti ,blietējot pa kārtām | m3 | 45,11 |
| 7 | smilts | m3 | 49,62 |
| 8 | Izlīdzināt lieko grunti | m3 | 77,24 |
| 9 | PAMATI , ēkai |  |  |
| 10 | Blietētu šķembu pamatnes izveidošana zem pamatiem b=200mm | m3 | 6,13 |
| 11 | Šķembas | m3 | 6,74 |
| 12 | Pamatu veidošana | m2 | 171,50 |
| 13 | Pamatu stiegrošana, stiegrojums AIII | tn | 0,42 |
| 14 | stiegras | tn | 0,46 |
| 15 | Pamatu betonēšana | m3 | 22,00 |
| 16 | Betons B20 vai ekvivalents | m3 | 23,10 |
| 17 | betona sūknēšana | m/st | 2,75 |
| 18 | Ieliekamo detaļu ID-1 montāža | gab | 6,00 |
| 19 | Pamatu siltumizolācija pa perimetru b=50mm | m2 | 41,42 |
| 20 | Pamatu vertikālā hidroizolācija | m2 | 68,84 |
| 21 | bitumena mastika | kg | 151,45 |
| 22 | Pamatu horizontālā hodroizolācija, 2.kārtas ruberoīda bitumena mastikā | m2 | 15,31 |
| 23 | PAMATS P-1 |  |  |
| 24 | Pamata P-1 betonēšana, betons B30 vai ekvivalents, ieskaitot šķembu sagatves kārtu 200mm, stiegras, veidņus | m3 | 4,00 |
| 25 | METĀLA KARKASS |  |  |
| 26 | Ēkas metāla karkasa montāža | tn | 4,54 |
| 27 | ĀRSIENAS |  |  |
| 28 | Sendviča tipa ārsienu paneļu ar minerālvates pildījumu b=100mm montāža | m2 | 111,17 |
| 29 | Ārsienu panelis ar min.vates pildījumu b=100mm | m2 | 111,17 |
| 30 | komplektēšanas materiāli | m2 | 111,17 |
| 31 | FIBO bloku vai ekvivalents sienas izbūve b=250 | m2 | 180,59 |
| 32 | FIBO bloki vai ekvivalents 5Mpa | m3 | 47,40 |
| 33 | java | m3 | 5,21 |
| 34 | Fibo vai ekvivalents armatūra | t.m. | 355,54 |
| 35 | Monolitās dz/b pārsedzes montāža PR-2 | m3 | 0,62 |
| 36 | COKOLS |  |  |
| 37 | Cokols špaktelēts, krāsots Ferro 15 pēc Caparol 3D vai ekvivalents | m2 | 9,55 |
| 38 | IEKŠSIENAS |  |  |
| 39 | Fibo bloku vai ekvivalents sienas izbūve b=250 | m2 | 61,00 |
| 40 | Fiibo bloki vai ekvivalents 5Mpa | m3 | 16,01 |
| 41 | java | m3 | 1,76 |
| 42 | Fibo vai ekvivalents armatūra | t.m. | 120,09 |
| 43 | Fibo vai ekvivalents ailu pārsedzes montāža 1490x185x250 | gab | 1,00 |
| 44 | FASĀDE |  |  |
| 45 | Sastatņu montāža un demontāža, noma | m2 | 144,47 |
| 46 | Siltumizolācijas montāža | m2 | 180,59 |
| 47 | akmens vate 50mm | m2 | 198,65 |
| 48 | limjava | m2 | 902,95 |
| 49 | dībeļi | m2 | 1083,54 |
| 50 | Armējošā sieta montāža | m2 | 180,59 |
| 51 | armēsanas java | kg | 1083,54 |
| 52 | siets | m2 | 216,71 |
| 53 | Dekoratīvās fasādes apmetums | m2 | 180,59 |
| 54 | apmetuma sastāvs | kg | 722,36 |
| 55 | grunts | kg | 36,12 |
| 56 | Fasādes krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 180,59 |
| 57 | grunts | kg | 36,12 |
| 58 | Sakret silikāta bāzes krāsa vai analogs | l | 54,18 |
| 59 | JUMTS |  |  |
| 60 | Nesošā profila RAN 130 vai ekvivalents montāža pa metāla karkasu ar tvaika izolāciju, siltumizolāciju b=200mm; bituma ruļļa materiālu 2.kārtās | m2 | 134,30 |
| 61 | Rannila RAN 130 vai ekvivalents t=1,00 | m2 | 145,04 |
| 62 | tvaika izolācija | m2 | 154,45 |
| 63 | PAROC vai ekvivalents siltumizolācija b=20 | m2 | 141,02 |
| 64 | bituma ruļļmateriāls 2.kartas | m2 | 308,89 |
| 65 | aerators | gb | 4,00 |
| 66 | Parapeta apšuvums ar skārdu | m2 | 20,83 |
| 67 | karkass | m2 | 20,83 |
| 68 | parapeta skārds | m2 | 25,00 |
| 69 | skrūves | gb | 416,60 |
| 70 | Lietus ūdens tekņu ierīkošana | t.m. | 20,50 |
| 71 | Ūdens notekcauruļu montāža | t.m. | 11,29 |
| 72 | AILAS |  |  |
| 73 | Stikla pakešu logu bloku PVC rāmjos montāža ar iekšējām un ārējām palodzēm (1gb) | m2 | 1,08 |
| 74 | stikla pakešu logi PVC rāmjos, neveramsi, (1800x600(h) ar palodzēm | m2 | 1,08 |
| 75 | Paceļamo vārtu ar ieejas durvīm vārtu plaknē montāža (5000x5000(h) | m2 | 25,00 |
| 76 | Siltinātu divviru vārtu 2600x3000 montāža | m2 | 7,80 |
| 77 | Metāla durvju montāža /1 gab/ | m2 | 1,98 |
| 78 | metāla durvis ar paligmater. | m2 | 1,98 |
| 79 | palīgmateriāli | gb | 1,00 |
| 80 | GRĪDAS |  |  |
| 81 | Grunts blietēšana | m2 | 121,00 |
| 82 | Izbūvēt šķembu segumu b=150mm grīdu pamatnei | m3 | 18,15 |
| 83 | Šķembas | m3 | 19,97 |
| 84 | Betona sagatves kārta b=100mm iebetonēšana | m3 | 12,10 |
| 85 | Betons C6/7,5 vai ekvivalents | m3 | 12,71 |
| 86 | betona sūknēšana | m/h | 1,51 |
| 87 | Betona pamatkārtas b=150mm iebetonēšana | m3 | 18,15 |
| 88 | Betons B25 vai ekvivalents | m3 | 2,27 |
| 89 | betona sūknēšana | m/h | 0,05 |
| 90 | Izgatavot un iebūvēt armatūras karkasus | tn | 1,42 |
| 91 | Armatūras stiegras 6AIII | tn | 1,63 |
| 92 | Grīdas apstrāde ar cietinātāju | m2 | 121,00 |
| 93 | PANDUSI |  |  |
| 94 | Pandusu betonēšana pie vārtiem- 2 kompl. (pandusa garums 6,8m, platums identiski vārtiem) | kompl | 1,00 |
| 95 | INŽENIERTĪKLI |  |  |
| 96 | Vēdināšana, apkure | kpl | 1,00 |
| 97 | Ūdensvads, kanalizācija, ieskaitot izlietni ar sifonu un jaucējkrānu | kpl | 1,00 |
| 98 | Elektrība | kpl | 1,00 |
| 99 | Vājstrāvas | kpl | 1,00 |

- Jaunā šķeldas katla un palīgiekārtu uzstādīšana;

Objekta „Bebrenes arodvidusskolas katlu mājas montāža” projekts izstrādāts pamatojoties uz:

- Arhitektūras rasējumiem

- Celtniecības normām un noteikumiem

LBN 231-03 „ Dzīvojamo un publisko ēku apkure un                          ventilācija” (vai ekvivalens)

LBN 208-00 „Publiskās ēkas un būves” (vai ekvivalens)

LBN 002-01 „Ēku norobežojošo  konstrukciju siltumtehnika”

LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas” (vai ekvivalens)

Pieņemtās ārgaisa temperatūras: ziema t= -220 C

Ēku siltumapgādi nodrošina no projektējamās katla telpas.

Siltumnesējs ūdens ar parametriem t=90-700C.

Siltuma slodze apkurei: 			500 kW

3.Kurināmā noliktava.

Kurināmā noliktavas platība 10 x 6 m=60 m2. Tiek paredzēts uzstādīt paceļamos vārtus – 1 kompl. Kurināmā noliktavas grīdā tiek projektēta grīdas apkures sistēma ar siltumnesēja parametriem 40/ 35 gr. C. Tas dos iespēju noņemt mitrumu no birstošō kurināmā. Mitrā gaisa nosūce paredzēta ar jumta ventilatoru - 2 gab. Palīdzību, kuri tiek aprīkoti ar apgriezienu regulatoriem.

4.Kurināmā padeves sistēma.

Birstošā kurināmā padeves sistēma tiek izvietota asīs 1-2 . Birstošā kurināmā padevei tiek projektēti kustīgās grīdas bīdītāji – 3 gab. Bīdītājus darbina hidrauliskie cilindri ar hidrostacijas palīdzību. Kustīgās grīdas bīdītāji nogādā birstošo kurināmo uz primāro padeves šneku, kas atrodas U-veida tunelī. Primāro padeves šneku darbina motors – reduktors ar ķēdes piedziņu.

No primārā padeves šneka kurināmais nonāk degļa padeves šnekā. Degļa padeves šneks nogādā kurināmo materiālu deglī.

5.Katlu telpa.

Katlu telpa tiek izvietota esošās katlu mājas asīs 2-3 un A-C.

Ciemata siltuma apgādi paredzēts nodrošināt ar firmas „Saatotuli” (Somija) katlu (vai ekvivalens)ar Qnom.=500 kw, komplektā ar  biomasas lāpstveida degli „Saatotulli” (vai ekvivalens)un automātiskās vadības un regulēšanas bloku. Kurināmais tiek padots pa šneka tipa transportieri no kurināmā novietnes 10x6 m, kas atrodas blakus katlu mājai, lai ērti varētu nodrošināt kurināmā transportu. Katlu telpā novietots degļa padeves šneks, ko darbina tiešās piedziņas motors reduktors .

Katlam tiek projektēts biomasas apkures keramiskais deglis aprīkots ar primārā un sekundārā gaisa ventilatoriem – 4 gab. , un degļa irdinātājmehānismu , kuru darbina no hidrostacijas ar hidrocilindra palīdzību.

Katlu paredzēts darbināt ar dūmsūkņa palīdzību. Dūmsūkņa automātika uztur kurtuvē nepieciešamo retinājumu.

Katlam paredzēta automātiskā tīrīšanas sistēma ar augstspiediena sprauslu palīdzību. Virs katla tiek novietoti gaisa resīveri, kuros uzkrāj gaisu zem spiediena. Pēc tam ar saspiestā gaisa palīdzību tiek nopūstas katla vertikālās dūmejas. Automātisko katla tīrīšanas procesu vada katla automātikas bloks.

Papildus katlam ir sānu tīrīšanas lūkas dūmeju mehāniskai tīrīšanai ar roku darbu.

Pelnu izvākšana no katla paredzēts nodrošināt ar primāro (atrodas pelnu kastē) un sekundāro pelnu šneku. Pelnu izvākšanas procesu vada ar katla automātiku un to ir iespējams mainīt atkarībā no kurināmā materiāla tipa un pelnu daudzuma.

Katlam paredzēts uzstādīt automātisko vadības sistēmu, kuru iespējams pielāgot dažāda veida kurināmajam un GSM modemu kļūmju izziņošanai .

Katla hidrauliskā apsaiste projektēta , lai nodrošinātu minimālo atpakaļgaitas ūdens temperatūru ne zemāku par 70 gr. C. Hidrauliskajā shēmā tiek paredzēta noslēgarmatūra rezerves apkures katla pieslēgšanai perspektīvā.

Izejā no katlu mājas paredzēts uzstādīt siltuma uzskaites skaitītāju.

Hidrauliskajā apsaites shēmā projektēts procesors, kas nodrošina siltumnesēja padevi uz ciemata siltumtīkliem atkarībā no pārgaisa temperatūras

Apkures sistēma katlu mājā - divcauruļu horizontālā apkures sistēma . Maģistrālās caurules izvietotas pie sienām, visi cauruļvadi izvietoti atklāti.

Apkures sistēmas cauruļvadi pieņemti kā ūdens-gāzes melnās. tērauda caurules. Tērauda caurules pārklāt ar pretkorozijas laku un krāsot ar eļļas krāsām 2 kārtās.

Caurules izolēt ar „Paroc” PVACE  b=30-50 mm  vai ekvivalents atkarībā no cauruļu diametra.

Cauruļvadus montēt saskaņā ar LBN301-97 (vai ekvivalens) prasībām.

Horizontālās caurules montēt ar minimālo kritumu virzienā uz tukšošanu. Sistēmas atgaisošana notiek caur  atgaisotājiem, zemākās vietās uzstādīt tukšošanas ventiļus.

Tērauda caurules savienot, izmantojot skrūvējamus vītņu savienojumus ar veidgabaliem, atlokiem vai metinot, vara caurules savienot ar attiecīgu lodēšanas vai presēšanas metodi.Cauruļvadu stiprināšanai izmantot enkurus, vītņu stieņus un cinkotas cauruļu skavas ar gumijas ieliktņiem un savilcējskrūvēm.

SILTUMENERĢIJAS  RAŽOŠANAS IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJAS

| Nr. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p. | Materiālu un iekārtu nosaukums |  |  | Mērv. | Daudz. |  |
| k. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biomasas katls Saatotuli STK 495 kW ar pelnu kasti vai ekvivalents |  |  | gab | 1 |  |
| 2 | Katla termostats Jumo AT 0-90 C vai ekvivalents |  |  | gab | 1 |  |
| 3 | Katla automātiskā tīrīšanas sistēma , 6 sprauslas,2 x 10 ltr. resīveri, kontrolieris |  |  | gab | 1 |  |
| 4 | Temperatūras sensori- turpgaitas, dūmgāzu |  |  | kompl. | 1 |  |
| 5 | Biomasas keramiskais deglis 495 kW ar gaisa ventilatoriem - 4 gb., optisko liesmas kontroli, degļa irdinātājmehānismu |  |  | kompl. | 1 |  |
| 6 | Padeves šneks 190 mm ar reduktoru Nord vai ekvivalents |  |  | kompl. | 1 |  |
| 7 | Ultraskaņas līmeņa sensors Microsonic vai ekvivalents |  |  | gab | 2 |  |
| 8 | Šneka pretuguns aizsardzības sistēma ar AVTA - 2 gb. vai ekvivalents |  |  | kompl. | 1 |  |
| 9 | Katla automātikas vadības sistēma ar skārienjūtīgu displeju,kas vada katla darbību modulācijas režīmā, kļūmju arhīvs, dūmsūkņa vadība, GSM modems vai ekvivalents |  |  | gab | 1 |  |
| 10 | Nerūsējošā tērauda dūmsūknis 1,5 kW |  |  | gab | 1 |  |
| 11 | Pelnu izvākšanas sistēma ar 2 šnekiem |  |  | kompl. | 1 |  |
| 12 | Hidrostacija grīdas skrēperiem 3 gb. |  |  | gab. | 1 |  |
| 13 | Hidrošļūtenes 6 gb., eļla |  |  | kompl. | 1 |  |
| 14 | Hidrocilindrs skrēperim Lmax=9 m |  |  | gab | 3 |  |
| 15 | Gaisa kompresors 8 bar |  |  | kompl. | 1 |  |
| 16 | Kustīgie grīdu skrēperi, vadīklas |  |  | kompl. | 1 |  |
| 17 | Hidrocilindru atbalsti 3 kompl. |  |  | gab | 1 |  |
| 18 | U-veida korpuss padeves šnekam |  |  | kompl. | 1 |  |
| 19 | Starpšneks 190 mm ar reduktoru Nord vai ekvivalents |  |  | kompl. | 2 |  |
| 20 | Atbalsta siena 6 x3 m ar metāla karkasu |  |  | kompl. | 1 |  |
| 21 | Skrēperu atbalsta sija, metāla, dubult-T profils |  |  | m | 27 |  |
| 22 | Ieliekamās detaļas |  |  | tn | 0,9 |  |
| 23 | Apsildāmā grīda zem skrēperiem |  |  | m2 | 35 |  |
| 24 | Gaisa pieplūdes, nosūces reste |  |  | kompl. | 1 |  |
| 25 | Jumta ventilators ar apgriezienu regulatoru šķeldas piegādes telpā |  |  | gab | 2 |  |
| 26 | Nerūsējošā tērauda dūmvads L=9,5 m |  |  | kompl. | 1 |  |
| 27 | Siltuma skaitītājs Siemens Qn=15 m3/h;Qmax=30 m3/h Dn 50 vai ekvivalents |  |  | gab. | 1 |  |
| 28 | Katla hidrauliskā apsaiste |  |  | kompl. | 1 |  |
| 29 | Elektromateriāli |  |  | kompl. | 1 |  |
| 30 | Palīgmateriāli |  |  | kompl. | 1 |  |
| 31 | Katlu telpas apkure |  |  |  |  |  |
| 32 | LH25-1 gaisa apkures iekārta WOLF vai ekvivalents |  |  | gab | 1 |  |
| 33 | Konsole sienas LH pūtējam |  |  | gab. | 1 |  |
| 34 | DS-2; 2 pakāpju vadības slēdzis |  |  | gab. | 1 |  |
| 35 | Industriālais telpas termostats |  |  | gab. | 1 |  |
| 36 | Pieslēguma komplekts stūra LH pūtējiem |  |  | gab. | 1 |  |
| 37 | Tērauda caurule 1" |  |  | m | 14 |  |
| 38 | Tērauda caurule 1/2" |  |  | m | 12 |  |
| 39 | Tērauda caurules fasondaļas |  |  | kompl. | 1 |  |
| 40 | Stiprinājumi |  |  | kompl. | 1 |  |
| 41 | DUBAL 45/7 ALU sildķerm. ROCA vai ekvivalents |  |  | gab | 1 |  |
| 42 | Term.vent. 1/2" aksiālais |  |  | gab | 1 |  |
| 43 | Termost.galva VINDO TH Oventrop vai ekvivalents |  |  | gab | 1 |  |
| 44 | Pieslēg.H-veida 3/4"x1/2" stūra |  |  | gab | 1 |  |
| 45 | Lodveida ventilis 1/2" |  |  | gab | 1 |  |
| 46 | Lodveida ventilis 1" |  |  | gab | 2 |  |
| 47 | Automātiskais atgaisotājs 1/2" |  |  | gab. | 1 |  |
| 48 | Elektromateriāli |  |  | kompl. | 1 |  |
| 49 | Montāžas palīgmateriāli |  |  | kompl. | 1 |  |
|  |  | SILTUMENRĢIJAS RAŽOŠANAS TEHNOOLOĢISKĀS IEKĀRTAS |  |  |  |  |
| N.P.K. |  | Nosaukums | Ražotājs |  |  |  |
| 1 |  | Biomasas apkures katls ar siltumjaudu Q=500 kW, darba spiediens p=4,0 bar, max darba temperatūra tmax=110 gr.C,katla sildvirsmas jauda 8,6 kW/m2 | Saatotuli vai ekvivalents |  |  |  |
| 2 |  | Biomasas keramiskais deglis 495 kW ar gaisa ventilatoriem - 4 gb., optisko liesmas kontroli, degļa irdinātājmehānismu | Saatotuli vai ekvivalents |  |  |  |
| 3 |  | Katla automātiskā tīrīšanas sistēma , 6 sprauslas,2 x 10 ltr. resīveri,gaisa kompresors 8 bar, kontrolieris | Saatotuli vai ekvivalents |  |  |  |
| 4 |  | Katla automātikas vadības sistēma ar skārienjūtīgu displeju,kas vada katla darbību modulācijas režīmā, kļūmju arhīvs, dūmsūkņa vadība, GSM modems | Saatotuli vai ekvivalents |  |  |  |
| 5 |  | Pelnu izvākšanas sistēma ar 2 šnekiem | Saatotuli vai ekvivalents |  |  |  |
| 6 |  | Šneka pretuguns aizsardzības sistēma ar AVTA - 2 gb. | Danfos vai ekvivalents |  |  |  |
| 7 |  | Nerūsējošā tērauda dūmsūknis 1,5 kW | Akersted vai ekvivalents |  |  |  |
| 8 |  | Nerūsējošā tērauda dūmvads L=9 m | MKD vai ekvivalents |  |  |  |
| 9 |  | Kustīgie grīdu skrēperi, vadīklas, hidrocilindru atbalsti 3 kompl., U-veida korpuss padeves šnekam, skrēperu atbalsta sijas, ieliekamās detaļas, atbalsta siena ar metāla karkasu | GL Steel vai ekvivalents |  |  |  |
| 10 |  | Hidrostacija grīdas skrēperiem 3 gb., hidrošļūtenes 6 gb., hidrauliskā eļla |  |  |  |  |
| 11 |  | Padeves šneks 190 mm ar reduktoru Nord, starpšneks ar reduktoru Nord | Nord vai ekvivalents |  |  |  |
| 12 |  | Apsildāmā grīda zem skrēperiem | Kermi vai ekvivalents |  |  |  |
| 13 |  | Jumta ventilators ar apgriezienu regulatoru šķeldas piegādes telpā | Ostberg vai ekvivalents |  |  |  |
| 14 |  | Gaisa pieplūde, nosūce | Flakt, Salda vai ekvivalents |  |  |  |
| 15 |  | Siltuma skaitītājs Siemens Qn=15 m3/h;Qmax=30 m3/h Dn 50 | Siemens vai ekvivalents |  |  |  |
| 16 |  | Katla hidrauliskā apsaiste | Vexve, SYR, Danfoss,Paroc, Arco utt. vai ekvivalents |  |  |  |
| 17 |  | Elektromateriāli | ABB, Nokian, GE vai ekvivalents |  |  |  |

6. Darba apraksts:

6.1.  Izpildītājs darbus veic  saskaņā ar darbu izpildes plānu un grafiku, kurā tiek noteikta darbu secība un izpildes laiks, paredzot darbu uzsākšanu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas.

6.2. Izpildītājs saņem nepieciešamās atļaujas  no valsts institūcijām, kas nepieciešamas darbu veikšanai.

6.3. Izpildītājs darbu izpildes laikā būvobjektā nodrošina nepieciešamo dokumentāciju, ievērojot LR normatīvajos aktos noteiktās prasības un  kārtību.

6.4. Izpildītājs nodrošina Objekta nodošanu ekspluatācijā, ievērojot LR normatīvajos aktos noteiktās prasības un kārtību.

6.5. Visus tehniskajā specifikācijā minētos materiālus iespējams aizvietot ar citiem ekvivalentiem materiāliem, kas atbilst minētajiem materiāliem pēc kvalitātes, ilgmūžības, īpašībām, ekspluatācijas prasībām un ir ekonomiski pamatoti, un kuri samazina  ekspluatācijas izdevumus un paaugstina objekta  kalpošanas laiku.

6.6.  Izpildītājam jānodrošina darbu rezultātā radušos atkritumu vai pārpalikumu uzglabāšana un utilizācija videi nekaitīgā veidā. Gadījumā, ja izpildītājs pats utilizēs darbu rezultātā radušos atkritumus vai pārpalikumus, ir jāpievieno dokuments, kas apliecina, ka izpildītājam ir tiesības veikt šāda rakstura darbības (sertifikāts, atļauja, cits līdzvērtīgs dokuments). Gadījumā, ja būvdarbu rezultātā radušies atkritumi vai pārpalikumi tiks nodoti utilizācijai trešajai personai, ir jāiesniedz līgums, kurš apliecina, ka izpildītājam ir juridiska vienošanās ar trešo personu par atkritumu apsaimniekošanu (kopija) vai apliecinājums, ka šāds līgums tiks noslēgts pirms līguma starp Pasūtītāju un Izpildītāju parakstīšanas un tā kopija iesniegta Pasūtītājam.

6.7. Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz izpildītāja rēķina. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.

6.8. Visus materiālus, ko paredzēts izmantot būvdarbos, izmantot (uzstādīt vai pielietot) pēc ražotāju izsniegtajām instrukcijām.

6.9. Visus darbus veikt atbilstoši LR spēkā esošajām būvniecības normām un noteikumiem.

6.10. Izpildītājam uzsākot būvniecību un visu tās īstenošanas laiku, objektā nodrošināt publicitātes pasākumus: Informatīvā stenda izvietošanu, bet pēc darbu pabeigšanas Informatīvo stendu nomainīt pret pastāvīgām Informatīvām plāksnēm, tādējādi nodrošinot ES fondu publicitātes prasības, pamatojoties uz MK 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.749 "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šiem projektiem".

Informatīvās plāksnes izmērus, ievietoto informāciju un vizuālo noformējumu saskaņot ar Pasūtītāju.

7. Īpašas prasības:

7.1. Izpildītājam ir pienākums pēc Darbu nodošanas par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot Darbus. Izpildītājs atbild par izpildīto darbu, izmantoto materiālu, izstrādājumu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un specifikācijām un ekspluatācijas drošību garantijas laikā – 2 (divi) gadi, kas tiek skaitīts no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Paredzamā iepirkuma līgumcena

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Līgumcena (bez PVN 21%) |  |  |
| PVN 21% |  |  |
| Līgumsumma (ar PVN 21%) |  |  |